과업지시서

1. 용역 범위

용역 범위는 용역 대상설비의 운전, 유지보수 및 일상점검 등 설비관리에 필요한 모든 것을 포괄하며 용역 대상 및 범위는 아래와 같다.

주)대관업무 일체 포함

1.1 용역 대상

- 한림대동탄성심병원 폐수처리장 및 외곽 오배수 스크린조 5개소

(소재지 : 경기도 화성시 큰재봉길7 일원)

1.2 시설 용량

- 폐수처리장 : 150㎥/일 (병원폐수)

- 오수스크린조 : 분뇨 및 오수 잡배수 , 오배수패키지시스템(3개소)

1.3 설비의 범위

폐수처리시설	외곽 오수스크린조(PIT)
- 스크린조 - 집수조 - pH 조정 / 산화 / 환원 / 중화 / 반응 / 응집조 - 1차 침전조 - 유량조정조 - 폭기조/안정화조/MBR조 - 방류조 - 슬러지농축조 / 오니저류조 / 탈수기	- 침사조 - BAR 스크린 - AUTO BAR 스크린 - SCREW 스크린 (정문) - 닥트 - 전기제어반 - 유입/방류배관 및 역류변 본관 반밀폐 스크린조(기관실) 오배수패키지시스템(3개소)

1.4 용역 업무

1.4.1 수질관리 및 보증

폐수처리시설

외곽 오수스크린조

오염물질	처리수질
pH, BOD, COD, SS, ABS, N-H (광유류, 동식물류), 대장균, T-N, T-P, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn	배출허용기준 “나”지역 준수

오염물질	관리업무
협잡물	협잡물 제거

1.4.2 폐수처리장 기기 운전

- 회전기기, 스크린, 탈수기, 생물반응조, 침전조, 여과기의 정상운전을 위한 조작/점검/보완/예방

- MCC, LOP, MOP 및 유량계, 수위계 등 전기설비 점검

- 침지막 세정은 발주기관이 시행 (계약상대자는 관련업무 지원)

1.4.3 폐수처리장 약품보충

- 철염, H2SO4, NaHSO3, NaOH, ALUM, 폴리머, 고체염소 등 소모약품 보충

- 약품구매는 발주기관이 시행

1.4.4 폐수처리장 슬러지 처리

- 발생 잉여슬러지 (화학슬러지+생물학적슬러지)의 농축 및 탈수

- 슬러지 최종처분은 발주기관이 시행 (계약상대자는 관련업무 지원)

1.4.5 폐수처리장 수질분석

- 용역범위 제외

1.4.6 폐수처리장 일지관리

- 폐수처리장 관리일지 매일 작성, 보관 (처리량, 유틸리티사용량, 수질분석자료 및 특기사항 등) 및 발주기관의 환경관련 업무 지원

1.4.7 오수스크린조 관리

- 스크린 PIT 內 협잡물 제거/수거/보관(2회/월)

- 방류배관 역류 등 점검

- 오수 스크린조 점검대장 작성, 보관

- 협잡물 최종처리는 발주기관 시행

1.4.8 안전관리

- 처리장에서 작업자의 질식, 추락방지를 위한 안전시설물의 점검

- 발주기관이 요구하는 안전관리활동 일체

1.4.9 기기 소모품

- 오일, 윤활유보충 및 경미한 소모품등의 교체는 계약상대자가 수행하며, 탈수 CAKE의 폐기, 슬러지폐액의 처리, 기기 소손으로 인한 기자재의 보수·교체는 발주기관에서 시행한다.

1.4.10 기타 발주기관이 시설운영에 필요하다고 인정되는 사항

2. 행정서류

가. 착수계

1) 용역 착수계* 1부

* 계약일로부터 14일내 제출 (G2B 또는 현장 제출)

2) 현장대리인 계 1부.(자격증사본첨부)

3) 폐수처리장 및 오수스크린조 유지관리 계획 1부

나. 매월 청구서 제출시 첨부 사항 (1회/月)

1) 폐수처리장 관리 보고서 1부

2) 오수스크린조 관리대장 1부

3) 세금계산서 발생.