과  업  지  시  서

『한림대동탄성심병원 정밀안전진단 및

내진성능평가 용역』

2023. 03

한림대학교동탄성심병원 시설팀

목   차

1. 과업의 명칭

2, 과업의 목적

3. 과업의 개요

가. 과업대상 시설물

나. 과업범위

다. 과업기간

4. 과업 일반사항

5. 과업 세부사항

가. 자료수집 분석

나. 현장조사 및 시험

다. 상태평가

라. 안전성평가

마. 종합평가 및 안전등급지정

바. 보수·보강 대책 제시

사. 정밀안전진단 보고서

6. 제공서류

7. 종합결론

8. 성과품제출

정밀안전진단(내진성능평가) 용역 과업지시서

1. 과업의 명칭 : 한림대동탄성심병원 정밀안전진단 및

내진성능평가 용역

2. 과업의 목적

본 과업은「지진・화산재해대책법」 제3조(국가와 재난관리책임기관의 책무), 「지진・화산재해대책법」 제15조(기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 등) 및 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등), 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조(정밀안전진단의 실시)에 의거 한림대동탄성심병원을 대상으로 정밀안전진단 및 내진성능평가를 실시하여, 기존 건축 구조물의 안정성, 사용성 등을 판정하고, 그에 따른 보수ㆍ보강 방안을 제시함으로써 향후 지진재해 등에 대한 건축물의 구조안전성 및 사용성을 확보하여 효율적인 건축물의 안전사고 예방 및 유지관리방안을 제시, 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

3. 과업의 개요

가. 과업대상시설물

시설물명	위 치	구조	연면적(㎡)	준공년도	층수	비고
한림대동탄 성심병원 (본관)	경기도 화성시 큰재봉길7	철근콘크리트조	101,795.47	2012.09.03	지하3층 ~ 지상14층

나. 과업의 범위

1) 자료수집 및 분석

2) 진단계획수립 및 주요구조부재 단면실측

3) 현장조사(상세외관조사, 비파괴시험, 철근탐사기 등)

4) 주요구조체의 구조계산 및 안전성검토

5) 콘크리트 중성화, 강도, 부동침하, 균열, 철근배근등

6) 시설물의 내구성 및 내하력조사, 상태평가, 안전도평가, 내진성능평가

7) 시설물의 상태평가 및 안전성 평가

8) 보수․보강으로 가능한 경우 공법제시 내진보강 및 개산추정공사비

9) 시설물의 효율적인 유지관리 방안제시

10) 보수 대상 공종별 보수시기, 우선순위, 보수대책 수립

11) 종합평가

12) 보고서 작성

13) 기타 발주자가 필요하다고 요구하는 사항

다. 과업기간 : 착수일로부터 90일간

본 용역의 과업기간은 착수일로부터 90일로 한다. 다만, 계약상대자는 다음의 경우에 발주처의 승인을 득한 후 기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 용역의 일부 또는 전부 변경이 불가피한 경우

2) 발주기관의 계획변경 등 내부방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 변경 및 증∙감이 있을 때

3) 과업수행 계획단계에서 예기치 못했던 변경이 불가피한 감독원이 인정하는 사항

4. 과업 일반사항

가. 본 과업에 대한 정밀안전진단 대가는 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용 산정) 기준을 준용 산출한다.

나. 용역수행자는 착수일로부터 매주 용역진행 상황을 보고하여야 하며 조사 중 중요사항이 발생하면 즉시 보고하여야 한다.

다. 용역수행자는 본 과업지시 내용을 숙지하여 전반적인 용역업무를 성실히 수행하여야 한다.

라. 용역수행자는 수행업무가 관련법규 또는 과업내용에 적합하여야 한다.

마. 용역수행자는 과업수행시 안전사고 예방에 철저를 기하여야 하며, 안전사고 발생 시 응급조치 및 사후처리에 최선을 다하고 이에 따른 비용발생은 용역수행자 부담으로 한다.

바. 과업수행 서류 제출

1) 용역수행자는 착수일로부터 15일 이내에 다음 사항이 포함된 사전검토보고서 및 사업수행 계획서를 작성, 제출하여 승인을 받아야 한다.

사전검토보고서 : 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서등 유지관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 지침, 본세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 15일이내에 갑에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역업무를 진행하여야 한다.

사전검토의 주요내용은 다음과 같다

가) 대상시설물의 정밀안전진단 및 내진성능평가 실시범위

나) 유지관리 자료 보유현황

다) 과업의 범위(기본 및 선택 과업 항목)

라) 기본과업 재료시험 수량

마)「안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」사전검토 보고서 예시 준용

2) 착수계 제출시 현장대리인계, 용역수행 세부계획서, 참여기술자 편성현황 및 비상연락망을 제출하여야 한다.

3) 용역수행은 관계법규에서 자격을 인정하는 자가 시행하여야 하며, 착수계 제출시 참여기술자의 안전점검 및 진단과정 이수자격 증빙서류를 제출하여야 한다.

4) 사업수행계획서

가) 과업추진 방향 및 계획

나) 과업수행을 위한 조직체계 및 인원투입 계획

(1) 각 부위별 조사항목에 대한 조사방법에 따른 일정 계획 포함

(2) 과업의 정도를 고양키 위한 중점 검토대상 항목과 추진계획

다) 예정공정표 (주간 단위 구성)

라) 보안대책 및 각서 (종사자 안전관리 교육훈련 계획서 포함)

마) 과업 책임기술자 및 분야별 책임기술자의 사용 인감계 또는 서명

바) 과업 수행을 위한 안전조치 계획

사) 기타 진단수행에 필요한 사항

사.  공정보고

1) 주간보고 : 계약상대자는 과업수행기간 중 수행실적에 대한 매주공정

보고서를 매주말 기준으로 작성 보고한다.

2) 긴급보고 : 계약상대자는 현장조사 중 중대한 결함이 있을 경우에는 본 시설물이 즉시 조치필요시 보수·보강이 될 수 있도록 중간보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 중간보고 : 정밀안전진단 완료 전 30일내에 서면보고(발주기관 요구시)

4) 기타 : 다음의 경우에는 발주기관에 보고하여야 한다.

가) 조사 및 자료수집 완료 또는 공법결정시

나) 용역수행 시(용역착수 시, 수행단계, 성과품 작성 시, 공정보고, 자문회의 시)

다) 과업수행 기간동안 발주기관 필요시 업무협의를 갖는다.

라) 계약상대자는 과업 완료 후라도 본 과업과 관련하여 필요시에는 발주기관의 자문에 협조한다.

아. 용역수행자는 작업사항에 대한 기록보존을 위하여 사진촬영을 실시한다.

자. 기타 필요한 사항은 발주자와 협의한다.

차. 시설물관리대장 작성 제출

법 제17조의 규정에 의하여 시설물관리대장을 작성하여 한국시설안전기술공단에 제출하여야한다. 다만, 시설물관리대장의 작성 및 제출은 시설물정보통합관리시스템(http://fms.or.kr)의 각 입력항목을 입력하는 것으로서 갈음한다.

카. 과업내용의 변경에 따른 설계변경사항이 발생 시는 발주자와 협의 후 시행한다.

타. 기타 본 과업에 필요한 적용기준은 다음 지침서에 따라 수행한다.

1) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

2) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

3) 건축물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토해양부)

4) 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준

5) 기존시설물(건축물) 내진성능 평가 요령

6) 기타 건축물구조안전 및 콘크리트, 철골, 철근콘크리트 표준시방서 기타 관련법규 등

파. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단되어 발주기관에서 요구할 경우에는 이를 성실하게 수행하여야 한다.

하. 보안사항

1)“용역수행자”는 과업수행 기간 중 모든 용역에 대한 책임이 있으며,

보안규정을 준수하여야 한다.

2) 과업수행 폐기물 및 작업장 보안사진은 감독원의 입회하에 폐기처리 하여야 한다.

3) 본 과업의 수행과 관련하여 습득한 기록, 자료 등은 발주처의 사전승인 없이는 본 업무와 관련이 없는 일에 사용할 수 없으며, 과업수행원 모두에게 이를 주지시켜야 한다.

거. 과업수행 책임 및 기타사항

1) 계약상대자가 제출한 과업 성과의 하자로 예산손실 또는 인명 피해 기타 공사 진행상 지장을 초래하였을 때에는 원인을 파악하여 보완, 재시행 하여야 하며 발주기관이 결정한 책임범위에 대하여 손해배상을 하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행 상 필요하여 요청하는 경미한 사항에 대해서도 계약상대자 부담하에 성실히 수행하여야 한다.

3) 본 용역과 관련하여 과업 완료 후에도 발주기관의 요청이 있는 경우 계약상대자는 자료 내용 보완과 전산화 관련 도면작성에 최대한 협조하여야 한다.

4) 미 계약된 물량이라도 긴급진단 필요 요건 발생시에는 물량을 조정하여 최우선적으로 시행하고 과업수행 중 발주기관 판단에 의한 제반업무 수행에 대한 요청이 있을시 계약상 대자는 성실히 협조하여야 한다.

5) 구조계산서 등 관계자료와 산출근거는 부록에 수록하여야 하고 시설물 조사표는 정형화 하여야 하며, 발주기관의 유지관리에 활용할 수 있도록 작성하여야 한다.

6) 기타 해외 선진국의 시설물 유지관리에 관한 조사자료 및 새로운 기술, 자재, 장비 보강공법 등 필요한 연구자료를 수집하고 보수공사를 체계적으로 시행될 수 있도록 방향을 제시한다.

5. 과업 세부사항

가. 자료수집 및 분석

1) 시설물 유지관리담당 부서에서 보관중인 유지관리 관련자료(기 수행한 점검 및 진단보고서, 보수․보강이력)의 수집․분석

2) 대상시설물의 설계도면과 구조계산서상의 세부설계 내용(진동, 내구성 등)에 대한 조사 및 분석

3) 과업수행 세부계획 수립을 위해 유지관리 관련자료를 활용하되, 기존 자료가 미흡한 부분에 대하여는 사전 현장답사를 시행

4) 시설물관리대장 작성에 필요한 자료 수집

5) 상기 항목 외에 필요한 사항에 대하여는 조사, 수집 및 분석을 시행하여야 하며 분석 결과 구조물에 대한 최적합 유지관리 방향을 제시하여야 한다.

6) 구조물의 안전성, 균열 등 결함사항에 대해 진행성 여부판단이 어려운 경우 자문을 받아 의견제시

7) 균열 폭이 비교적 크고, 외관조사시 시설물에 변위나 변형이 발생된 것으로 판단되어 정밀계측이 필요하다고 인정되거나 안전성평가가 구조형상의 변위․변형에 의하여 결정될 요소가 큰 경우에는 주요구조부에 대한 공간좌표측정 등 정밀측량을 정기적으로 실시하고 평가에 반영하여야 한다.

8) 각종 측정 장비는 성능에 이상이 없는 것의 사용을 원칙으로 하고 각종조사 및 품질시험 항목은 국토해양부 제정 "안전점검 및 정밀안전진단 세부지침"에 따라 진단대상 시설물의 제반여건을 고려하여 추가항목이 필요 할 때에는 상호 협의하여 결정한다.

9) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의거 시행하되 코어채취 등은 콘크리트 구조물에 손상을 최소화하는 범위에서 채취시험량은 사전에 감독원과 협의시행 하여야 한다.

나. 현장조사 및 시험

1) 외관조사

대상시설물의 전반적인 외관상태에 대한 현장조사로서 진단부위 및 진단사항은 국토교통부, 한국시설안전공단의 안전점검 및 정밀안전진단세부지침에 의거 시행한다.

2) 부재 손상조사 (콘크리트 및 강재)

가) 수평 및 수직균열

나) 박리박락, 철근노출, 백화현상

다) 열화, 골재분리

라) 철근의 부식, 누수, 체수

마) 강재부식, 변형조사, 강재도장, 상태조사

바) 볼트 체결상태

사) 면외 휨의 발생여부

아) 용접부 등 균열조사

자) 처짐조사

차) 수평 및 수직균열, 박락, 철근노출

카) 백화현상, 변색, 열화, 골재분리, 누수, 체수, 철근의 부식

타) 수평운동, 경사 또는 침하

파)  기타

3) 비파괴 현장시험

가) 각종 시험의 방법 및 항목은 국토교통부 및 한국시설안전공단의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의거 시행한다.

나) 비파괴 재료시험의 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의해 해석되고 평가되어야 하며 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석 평가하여야 한다.

다) 모든 비파괴 재료시험 결과는 시설물관리에 필요한 자료의 일부로 사용하여야 하며, 시험결과는 책임기술자가 서명한 시험기관의 정식 공문으로 제출하여야 한다.

라) 콘크리트 강도조사

(1) 비파괴검사법 : 반발경도법, 초음파법을 조합법을 사용하고 기타사용법은 감독관의 지시에 따른다

(2) 파괴검사법 : 코어채취를 통한 검사방법을 사용하며 채취부위는 외관

조사 후 제반여건을 고려하여 시행하여야 하며 기타시험 필요시 하여야 한다.

(가) 시료채취 : 구조적으로 문제가 없는 부위선정

(나) 콘크리트 구조물의 경우 염분함유량 분석, 비파괴시험, 압축강도, 탄성계수, 콘크리트 배합 추정 등 측정

(3) 균열조사 : 균열양상, 심도, 균열폭등을 각 부재별로 조사한다.

(4) 균열조사장비 : 균열의 폭 및 길이 측정(크랙스케일, 균열 경)

(5) 측정된 균열을 자료화 : 균열의 진행성 조사(균열게이지를 부착하여 진행성 여부 판단)

마) 철근 배근 조사 : 배근간격, 직경조사  자기법(ferroscan) 또는 전자법(RC-Radar)을 이용

바) 화학적 분석 : 중성화 시험: 페놀프탈레인법에 의한 중성화 깊이 측정

사) 염화물시험 : 전위차적정법 및 질산은 적정법을 이용한 콘크리트내의 염소이온중량의 측정

아) 계측(필요시) : 균열, 건물의 기울기, 침하, 부재의 변형 등은 계측을 실시하여 현상을 명확히 판단하여야 하며 계측위치 및 방법은 감독원과 협의하여 시행한다.

다. 상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 시설물별 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀안전진단은 시설물 전체부재에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 각 평가항목 및 중요도를 고려해 총 단위 상태평가를 실시한다.

라. 안전성 평가

안전성평가는 재료시험,외관조사 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 각종계측, 측정, 조사등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내력 등을 종합적으로 평가하여 건축물 「안전점검 및 정밀안전진단 세부지침」의 안전성평가 기준에 따라 안전성평가를 실시한다.

1) 시설물의 손상부위 조사,시험,측정 및 손상원인을 정확히 분석하고, 그 근거자료를 제시하여야 한다.

2) 외관조사, 구조해석 등의 결과를 종합적으로 분석하여 내하력을 평가 하여야 한다.

3) 구조해석을 통한 구조 안전성 평가시 평가기준은 관련 설계기준을 적용하되, 설계 당시 시방서 기준과 최근 시방서 기준을 비교 평가하여 검토한다.

4) 안전성 평가는 시공된 구조물의 부재치수 및 시공상태 등을 정밀 조사 및 분석하여 실측된 구조물의 치수에 의한 구조해석을 실시하여야 한다.

5) 구조물의 구조해석은 일반적으로 공인된 3차원 해석프로그램을 이용 하여야 한다.

6) 구조해석은 시방서 등에 의하되 시설물의 안전 및 유지관리 지침서, 정밀안전진단 세부지침 등에 적합하여야 한다

7) 구조설계와 실제구조물의 비교검토

현장에서 조사한 하중조건 및 실측된 구조부재가 구조설계의 내용과  일치하지 않을 경우와 구조적 원인에 의한 결함이 발생된 것으로 추정되는 경우에는 조사 및 실측된 조건에 의해 구조해석을 실시하고 구조부재의 내력을 평가하여야 한다.

8) 구조해석 및 부재단면 검토 시에는 시공 상태(현재상태)를 기준으로 하여 각종조사에 의한 결과와 비교 검토하여야 한다.

9) 각 구조물 부재별(기둥, 슬래브, 보등)로 해석내용을 명시하여 안전도 평가가 일관성을 유지할 수 있도록 검토하여 제시하여야 한다.

10) 상세 외관조사, 각종시험 및 구조검토결과를 통해 나타난 결함부위는 결함의 원인을 분석하여 제시하여야 하며 이에 따른 적합한 보수․보강공법을 제시하여야 한다.

마. 종합평가 및 안전등급지정

상태평가 결과와 안전성평가 결과를 비교 검토하여 최종적인 종합결과를 평가한다.

정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

다만 정밀점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수․보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수.보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

바. 보수·보강 대책 제시

1) 대상시설물 손상부위 및 안전위험 요소들이 보수․보강을 통하여 개선이 가능한 경우 보수․보강공법 및 안전에 우선하여 부위별 순위를 정하여야 한다.

2) 보수․보강 방안에 대한 기본도면 및 공사비 내역을 작성하여야 하며, 특수공법에 의한 보강이 필요할 경우, 시방 또는 특기사항을 명시하여야 한다.

3) 보수․보강공법의 채택시 필요한 경우 구조해석 및 실험을 실시함으로써 공법의 적정성을 확보하여야 한다.

4) 시설물의 부위별 손상에 대한 장기, 단기별 조치방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

5) 시설물의 보수․보강 공사 후, 필요시 그 효과를 확인하기 위한 검증방법을 제시하여야 한다.

6) 작업 여건을 감안한 보수시기, 보수 우선순위 및 보수대책 수립

7) 단기(부분)보수대책은 전면 보수시까지 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 추정소요예산)을 작성하여 제시하여야 한다.

8) 보수공법 제시에 따른 개략도면 및 설계내역서 작성

사. 정밀안전진단(내진성능평가 포함) 보고서

1) 서두 : 보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

가) 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

나) 정밀안전진단 결과표(안전등급)

다) 시설물 현황표

라) 참여기술진 명단

마) 시설물의 위치도

바) 시설물의 전경사진, 부위별 사진

사) 정밀안전진단 실시결과 요약문

자) 보고서 목차

2) 점검 및 진단 개요 : 과업의 범위와 과업내용 등 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

가) 점검 및 진단의 목적

나) 시설물의 개요 및 이력사항

다) 진단의 범위 및 과업내용

라) 사용장비 및 비파괴 시험기기 현황

마) 진단 수행일정

3) 자료수집 및 분석 : 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.

가) 설계도면, 구조계산서

나) 기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과

다) 보수․보강이력 및 용도변경

라) 시설물의 내진설계 여부 확인

마) 기타 관련자료

4) 현장조사 및 시험 : 업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상을 첨부한다.

가) 전체 시설물 외과조사 결과분석

나) 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

다) 재료시험, 측정결과의 분석

라) 기 시행한 용역(점검 및 진단등)보고서와 손상물량 등을 비교 검토, 균열 등 손상진전 여부를 확인 유지관리상 문제점 도출(보수․보강), 문제점에 대한 대책, 향후 유지관리 방향을 제시하여야 한다.

5) 시설물의 상태평가 : 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성한다.

가) 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

나) 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

6) 시설물의 안전성평가 : 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

가) 현장 재하시험 및 계측 결과분석(발주기관 요구 등 필요시)

나) 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

다) 시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석

라) 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

마) 수문, 수리 등 해석결과 및 분석(발주기관 요구 등 필요시)

바) 시설물의 내(하)력 평가

사) 시설물의 내진성능 평가

- 구조해석

- 내진성능 예비평가결과 분석

- 지진하중

- 구성요소별 평가

- 내진성능평가 결과

- 내진보강 방안제시

- 최종평가 및 결론

아) 정밀안전진단 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강 시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

자) 시설물의 안전성평가 결정

7) 종합평가

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정

및  내진성능 평가 및 내진보강 방안을 제시한다.

8) 안전등급 지정

실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 당해시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

9) 보수․보강 방법

가) 시설물의 보수․보강공법 제시

나) 보수시기, 보수우선순위 및 보수대책 수립

10) 종합결론 및 건의사항

가) 실시결과의 종합결론

나) 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

다) 기타 필요한 사항

11) 부록

가) 외관조사망도

나) 구조해석 모델링 및 수치해석 자료(입출력자료는 e-보고서에 포함)

다) 측정, 시험, 계측 성과표

라) 상태평가 결과 자료

마) 안전성평가 결과 자료

바) 시설물관리대장 사본

사) 현황조사 및 외관조사 사진첩

아) 사용장비 및 기기의 사진

자) 사전조사 자료 일체(사전검토보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

차) 기타 참고자료

설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함

6. 제공서류

가. 발주기관 제공서류

1) 기존도면

2) 하자점검 및 보수․보강 내역

3) 기 실시한 정밀안전진단 보고서등

7. 종합결론

가. 종합결론

용역수행자는 정밀안전진단(점검)의 실시결과에 따라 시설물의 상태성 및 안전성에 대해 판단 후 필요시 재건축, 리모델링, 시설물의 사용제한(일부 또는 전체)등 종합의견을 제시하여야 한다.

1) 상태 및 안전성평가 비교 분석

2) 시설물의 안전상태 종합평가 등급 산정

나. 효율적인 유지관리방안제시

1) 시설물의 기능을 유지할 수 있도록 시설물별 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

2) 본 과업수행 중 파악한 유지관리상 문제점은 적절한 보완대책을 작성하여 유지관리개선 사항으로 제시하여야 한다.

3) 내구성능평가 및 결과제시 하고 보수보강 부위별 우선순위와 장단기대책을    수립하여 제출하여야 한다

4) 구조(정밀)안전진단 및 증축계획에 따른 보수 보강 설계도서 작성 제출

다. 기타사항

1) 기 실시한 정밀안전진단 결과가 미비하거나 추가 필요시에는 “발주처”의 요구에 따라 추가조사 및 비파괴 검사 등을 시행하여야 하며 추가 비용에 대하여는 상호 협의하여 시행한다.

2) 본 용역과 관련하여 측량작업이 필요한 경우에는 관련규정에 의거 시행하고 성과품을 제출한다.

3) 용역 수행자의 교체 : 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 경력, 경험과 관련법에 의한 자격자로 하여야하며 감독원이 과업의 수행에 부적격 하다고 판단하는 경우 교체를 요구할 수 있다.

8. 성과품 제출

가. 성과품의 제출

1) 보고서 내용은 용역 수행에 따른 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의거 작성되어야 한다.

2) 본 과업의 성과는 차후 설계용역실시 및 리모델링공사 등 계획수립을 시행할 예정 기초자료로 활용 될 수 있도록 상세하게 작성하여야 한다.

3) 과업 수행에 사용한 공식 자료와 통계는 그 근거와 발행 연도 제시

4) 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 이 경우 한글을 병용하여야 하고, 단위는 C.G.S를 사용한다.

4) 본 과업의 성과는  과업시행 부분에서 제시한 기준 및 절차에 따라 작성되어야 한다.

5) 기술분야별 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성하여야 하며, 부록 작성시 관련 자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index) 등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

6) 참고문헌을 명시(List Up)하여야 한다.

7) 종합보고서 제출 10일 이전에 발주기관에 사전검사를 받아야 하며, 여기에서 지적되는 미비사항을 보완하여 종합보고서를 작성 제출토록 한다.

8) e-보고서는 별도 작성하며 정밀안전진단 실시결과 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF 파일)로 작성하여야 한다.

9) e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할 수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여  e-보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

10) e-보고서에는 시설물의 안전성평가를 위한 입․출력 자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.

11) 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 개인정보에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

12) 보고서는 본 보고서와 부록으로 구분하여 작성한다.

13) 본 보고서에는 본 과업에서 수행한 사항만을 작성하며 일반적인 진단 원칙, 분석방법, 이론, 구조해석 데이터 등 점검 및 진단 용역에서 공통으로 적용되는 사항들은 부록에 수록한다.

14) 계약상대자는 종합보고서를 준공 10일전에 발주기관의 사전검사를 받아야 하며, 지적되는 미비사항을 보완․수정하여 제출하여야 한다.

15) 부록작성

가) 외관조사망도 : 기 시행한 용역에서 발견한 손상과, 보수․보강이력 및 본 용역 시 발견한 손상을 동일도면에 아래와 같은 방법으로 표기 한다.

⑴ 기 시행한 용역에서 발견한 손상은 점선으로 본 용역에서 발견한 손상은 실선으로 표기한다.

⑵ 기 시행한 용역에서 발견한 손상을 보수한 경우는 청색으로, 보수 안한 경우는 적색으로, 본 용역에서 발견한 손상은 검정색으로 표기한다.

⑶ 손상발생년도와 보수보강 시행년도를 외관 조사망도에 표기한다.

나) 구조해석 모델링 및 수치해석 자료

다) 각종 측정, 시험, 계측 성과표

라) 상태평가 결과 자료

마) 시설물관리대장 사본

바) 현황조사 및 외관조사 사진첩

사) 사용장비 및 기기의 사진

아) 사전조사 자료 일체

자) 기타 참고 자료

나. 성과품 제출목록

1) 종합보고서(유지관리지침서포함) 5부.

2) 사진첩(Digital camera, CD 2부) 3부.

- 현황사진 및 주요과업 수행 사진첩

3) 성과품(e-보고서) USB, 디스켓(CD-ROM) 5부.

4) 부위별 보수․․보강 설계내역서 및 개략도면(CD-ROM)  5부.

5) 보고서 완본 수록 CD 3부.

착   수   계

□ 계   약   일 :     년    월    일

□ 착   수   일 :     년    월    일

□ 납 품 기 한 :     년    월    일

위와 같이 용역을 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

붙임 : 1. 책임기술자 선임계  1부.

2. 참여기술자 현황  1부.

3. 용역수행 예정 공정표  1부.

4. 보안각서  1부.   끝.

년    월    일

주  소 :

상  호 :

성  명 :                   (인)

책임기술자 선임계

□ 건          명 :

□ 용  역   기  간 :

□ 성         명 :

□ 주민등록 번호 :

□ 소         속 :

위와 같이 책임기술자를 선정하여 용역을 수행하겠기에 신고서를 제출합니다.

년     월     일

붙임 : 1. 재직증명서  1부.

2. 국가기술자자격증  1부.

3. 경력증명서 1부.  끝.

주  소 :

상  호 :

성  명 :                     (인)

참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	용역 참여 기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

보  안  각  서

□ 용  역  명 :                      용역

□ 계약  일자 : 202 .   .   .

□ 착수  일자 : 202 .   .   .

□ 완료예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 202 년  월  일 ~ 202 년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (202 . . .~ . .)	금주예정사항 (202 . . .~ . )	비 고 (실시공정/예정공정)
업무내용
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)