동탄 본관 UPS 배터리 교체 공사

[ 시 방 서 ]

2023. 11.

한림대학교동탄성심병원

본관 UPS 배터리 교체 공사 시방서

1. 목  적

- 무정전전원장치의 전원을 공급하는 배터리 사용연한 초과로 배터리를 교체하여 정전 발생 시 의료 장비의 사고 및 고장을 예방하는 안정된 전원을 공급하기 위한 교체 공사

2. 개 요

가. 사 업 명 : 본관 UPS 배터리 (200kVA*2조, 300kVA*2조) 교체 공사

나. 위    치 : 경기도 화성시 석우동 큰재봉길 7

다. 사업내용 : UPS 배터리 교체(4조) : 총 864cell

1) 200kVA-1 : 2SLA405 240cell → GSL 2V500AH 240cell

2) 200kVA-2 : 2SLA405 240cell → GSL 2V500AH 240cell

3) 300kVA-1 : 2SLA580 192cell → GSL 2V600AH 192cell

4) 300kVA-2 : 2SLA580 192cell → GSL 2V600AH 192cell

5) 기존 배터리 철가대 교체(4조) 및 폐배터리 처리

라. 설치기한 : 계약일로부터 90일

단, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 얻어 기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능할 경우

2) 사업기간을 연장할 합당한 사유가 있을 경우

3. 자재의 승인

가. 본 납품 및 설치에 사용하는 모든 자재는 K.S제품 사용을 원칙으로 하며,  K.S승인 품이 없을 때는 시중 최고품을 선정하여 감독관 승인 후 사용한다.

나. 승인된 자재라 하더라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량으로

인정될 때는 이를 사용할 수 없으니 즉시 현장 밖으로 반출 시켜야 한다.

다. 1항에 의한 승인을 받지 아니한 자재, 불합격된 자재 또는 교체기준에

어긋난 제품일 경우 현장에 반입할 수 없다.

라. 본 납품 업체는 무정전전원장치 등에 대해 전문적인 기술을 보유한 전기

기기유지보수 및 배터리 전문업체 이어야 한다.

4. 시 공

가. 도급자는 납품 및 설치 시행 전 UPS 및 관계설비의 계통을 숙지하고 기존 시스템의 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

나. 도급자는 납품 및 설치 중 감독관이 납품 및 설치의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 개수하여야 한다.

5. 시설물의 훼손

가. 납품 및 설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장 감독관의        지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 도급자가       부담으로 한다.

나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감독관 요구가     있을 경우에는 시험을 필하여야 한다.

6. 안전관리

- 계약자는 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유 재산의 손해가 발생  하는 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 손실을 끼친 경우에는 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

7. 교체 대상 배터리

구 분	기존			교체			비 고
	타입	용량	수량	타입	배터리용량	수량
200kVA - 1	2SLA405	2V-400AH	240	GSL	2V-500AH	240	30분
200kVA - 2	2SLA405	2V-400AH	240	GSL	2V-500AH	240	30분
300kVA - 1	2SLA580	2V-580AH	192	GSL	2V-600AH	192	20분
300kVA - 2	2SLA580	2V-580AH	192	GSL	2V-600AH	192	20분
철가대4조			철거			신설

8. 납품 및 설치

가. 배터리는 동일한 공장에서 동일한 공정으로 생산된 동일 LOT(일련번호)제품이어야 하며, 계약일로 부터 최근 3개월 이내 생산된 무보수 밀폐형 배터리(GSL/장수명)를 납품하고 납품시 발주자의 입회 하에 제품 일련번호 및 제품 상태를 확인 받고 증빙자료를 제출 하여야 한다.

나. 기존 철가대는 배터리의 사이즈가 상이하므로 철거하고 교체 한다

다. 배터리 설치 전 이상 유무를 확인하고 이상 제품은 반출한다.

라. 각 지정 장소의 설치가 끝나면 입력전원 스위치를 OFF시키고 기기이상 유무를 확인하여 이상이 없을시 입력 및 출력 전원 선을 연결하여야 한다.

마. 배터리 설치 시 UPS와 배터리 간 연결선은 러그 및 튜브를 이용하여  견고하게 연결 처리하여야 하며, 이 때 반드시 상표기의 튜브의 색상을 달리한다.

바. 배터리 설치 시 UPS 충전전압을 점검하여 배터리의 충, 방전에 이상이  없도록 처리 하여야 한다.

9. 검사 및 기타

가. UPS 배터리 교체 공사 후 UPS전원 공급대상 주요장비에 UPS전원 공급이  되는지 이상 유무를 확인하고 전원을 투입하여야한다.

나. 배터리 설치 후 다음 사항에 대한 종합시험 및 가동 점검을 한다.

1) 배터리 단자 결속 상태

2) 배터리 단자대별 캡 장착

3) 케이블 정리 상태

4) 차단기 동작상태 점검

5) 배터리 각 셀 전압, 총 전압 상태 확인

6) 배터리 충전 상태

7) 배터리 내부저항 측정

다. 공급 설치한 배터리에 대하여 3년간 하자보증을 하며 배터리 부실로 인한      기간 내에 발생하는 하자는 무상으로 도급자가 신속히 보수 한다.

라. 폐 배터리는 철거 후 설치 업체에서 수거 처리한다.

마. 모든 공종의 폐자재는 반드시 완전히 철거하여 반출 한다.

바. 공사완료 후 주변정리를 깨끗이 하여 이물질 등을 완전히 제거한다.

10. 제출 서류

구 분	제출시기	비 고
배터리 제조업체 물품 공급 확약서	계약 시 제출
납품내역서 및 일정표 포함 계획서	계약 후 2주 이내
내부저항 및 전압 측정 결과 보고서 (시험 성적서)	설치 후
공정별(전,중,후) 및 시험 점검 사진	설치 후
폐배터리 처리 확인서	설치 후